《计算机控制基础》第1章 绪论

一、核心概念与系统组成：【概念】计算机控制系统≠普通计算机系统，广义被控对象可看作计算机的“外部设备”。【组成】由硬件和软件组成。①硬件：主机（CPU+内存储器RAM/ROM）；外部设备（输入/输出设备、外存储器、通信设备）；过程输入输出设备（PIO=AI模拟量输入+AO模拟量输出+DI开关量输入+DO开关量输出）；广义被控对象（执行装置+被控对象+测量仪表）。②软件：硬件必配软件（程序系统）才具自动化功能。系统软件支撑运行，应用软件实现预期信息处理。

二、系统特点与可靠性指标：【三大特点】实时性（具实时响应能力）；抗干扰性（具很强抗干扰能力）；可靠性（具很高可靠性）。

三、常用控制模式（DDC/PAC/DCS/FCS等）：【DDC】直接数字控制系统，用计算机代替常规模拟控制器直接控制被控对象。【PAC】可编程自动化控制器，控制引擎集中，涵盖PLC用户多种需要及制造业对信息的需求，基于开放工业标准与开放平台。【DCS】分散/集散控制系统，多台微机分布不同区域，危险分散、管理集中，底层通过模拟信号连接，开销大且抗干扰弱。【FCS】现场总线控制系统，现场通信网络与控制系统集成，全数字化、双向、多站的总线式信息数字通道。【SCC】计算机监督控制系统。【PCS】过程控制系统。

【硬件与设备控制】PLC: Programmable Logical Controller（可编程逻辑控制器） | PIO: Process Input Output（过程输入输出） | AI: Analog Input（模拟量输入） | AO: Analog Output（模拟量输出） | DI: Digital Input / 离散化输入（开关量输入） | DO: Digital Output（开关量输出） | LCU: Local Control Unit（本地控制单元，负责数据输入输出、扫描、工程值转换、报警等） | DDZ: 电动单元组合仪表 | LSI: Large Scale Integration（大规模集成电路） | VLSI: Very Large Scale Integration（超大规模集成电路）

【控制系统分类与架构】DDC: Direct Digital Control（直接数字控制系统） | PAC: Programmable Automation Controller（可编程自动化控制器） | SCC: Supervisory Computer Control（计算机监督控制系统） | DCS: Distributed Control System（分散控制系统 或 集散控制系统） | FCS: Fieldbus Control System（现场总线控制系统） | PCS: Process Control System（过程控制系统）

【算法、指标与内部模块】MTBF: Mean Time Between Failures（平均故障间隔时间） | MTTR: Mean Time to be Repaired / Mean Time to Repair（平均修复时间） | ICM: Input Comparator Module（输入比较器模块） | DVC: Deviation（偏差） | ICV: Input Compensation Value（输入补偿量） | MAC: Model Algorithm Control（模型算法控制） | DMC: Dynamic Matrix Control（动态矩阵控制） | GPC: Generalized Predictive Control（广义预测控制） | CAR: Controlled Auto-Regressive model（受控自回归模型）

【工业集成与金融网络】CIMS: Computer Integrated Manufacturing Systems / Contemporary Integrated Manufacturing Systems（计算机集成制造系统） | CIPS:：1. Computer Integrated Process Systems / Computer Integrated Processing Systems（计算机集成处理系统 / 计算机集成化生产系统）；

第2章 信号转换与Z变换（教材，授课）

一、控制系统信号标准：【电信号】①DDZ-III标准信号：420mA直流电流信号、15V直流电压信号；②DDZ-II标准信号：020mA直流电流信号、010V直流电压信号。【气动信号】压力信号：20100KPa（0.020.1MPa）。

二、A/D转换与采样过程：【A/D转换过程】由采样、保持（零阶保持，用以满足量化过程需要的转换时间）、量化、时钟脉冲（提供同步脉冲信号）组成。【采样过程】按照一定时间间隔 T 抽取连续信号 f(t) 的瞬时值 f(nT)。采样值为 f(nT)（T 为采样周期），采样信号为 f*(t)。采样过程由采样开关实现，数学表达式为 f*(t)=n=0∞f(nT)δ(t−nT)，采样信号在时间上离散（带有“*”号）。

三、采样定理与信号恢复：【采样定理】任意连续信号 f(t)，若其频谱 F(jω) 为有限带宽，即存在上限频率 ωm（当 |ω|≥ωm 时，|F(jω)|=0），并以采样频率 ωs≥2ωm（或采样周期 T≤π/ωm）对信号 f(t) 进行采样，则连续信号 f(t) 完全可以由其采样序列值 f(nT),n=0,±1,±2,… 按照重构式唯一确定。【避免混叠效应】通常取采样频率 ωs 远大于 2ωm。如果 f(t) 中夹杂高频干扰信号，必须防止“混叠效应”出现造成有用低频信号失真。【精确恢复连续信号的条件】①连续信号 f(t) 带宽有限，即存在有限的上限频率 ωm；②采样频率 ωs≥2ωm；③通过理想低通滤波器滤波。

《计算机控制基础》2.6.1 Z变换基本性质和定理

1. 线性性质： Z[af1(n)+bf2(n)]=aF1(z)+bF2(z)。【简化证明】 由Z变换的求和定义易知，其各项算子满足分配律与常数提取。

2. 位移延迟定理： Z[f(t−kT)]=z−kF(z)（k≥0整数，z−k为 k 步时延迟因子）。【简化证明】 Z[f(t−kT)]=n=0∞f(nT−kT)z−n，令 m=n−k，代入得 m=−k∞f(mT)z−k−m=z−km=−k∞f(mT)z−m。由单边性 m<0 时 f(mT)=0，故原式 =z−km=0∞f(mT)z−m=z−kF(z)。

3. 位移超前定理： Z[f(t+kT)]=zkF(z)−m=0k−1f(mT)zk−m（k≥0整数）。【简化证明】 定义式中令 m=n+k，则原式 =m=k∞f(mT)zk−m=zk[m=0∞f(mT)z−m−m=0k−1f(mT)z−m]=zkB(z)−m=0k−1f(mT)zk−m。

4. 复位移定理： Z[e∓atf(t)]=F(e±aTz)。【简化证明】 n=0∞e∓anTf(nT)z−n=n=0∞f(nT)(e±aTz)−n=F(e±aTz)。表明“t”域中原函数乘以 e∓at，等价于“z”域中的变量 Z 乘以比例因子 e±aT。

5. 初值定理： 若极限 limz→∞F(z) 存在，则 f(0)=limn→0f(nT)=limz→∞F(z)。【简化证明】 展开 F(z)=f(0)+f(T)z−1+f(2T)z−2+…，令 z→∞ 时，含 z−1 及以下各负幂次项皆趋于0，故只剩首项 f(0)。

6. 终值定理： 若 (1−z−1)F(z) 在单位圆上和圆外无极点（确保存在终值），则 limk→∞f(kT)=limz→1(z−1)F(z)=limz→1(1−z−1)F(z)。【简化证明】 由超前定理得 zF(z)−zf(0)=Z[f(t+T)]，两边减 F(z) 变形得 (z−1)F(z)−zf(0)=n=0∞[f(nT+T)−f(nT)]z−n。令 z→1，右边求和式展开级数相消后，取极限得 limk→∞f(kT)−f(0)，移项与左边的 −f(0) 抵消即证。

7. 差分和差分变换定理： 【后向差分】一阶 ∇f(k)=f(k)−f(k−1)；n阶 ∇nf(k)=i=0n(−1)in!(n−i)!i!f(k−i)。其Z变换为 Z[∇nf(k)]=(1−z−1)nF(z)。【前向差分】一阶 Δf(k)=f(k+1)−f(k)；n阶 Δnf(k)=i=0n(−1)in!(n−i)!i!f(k+n−i)。其一阶变换为 Z[Δf(k)]=(z−1)F(z)−f(0)z，二阶为 Z[Δ2f(k)]=(z−1)2F(z)−(z−1)zΔ0f(0)−zΔ1f(0)，以此类推可归纳出 n 阶公式。

8. 复域微分定理： Z[tf(t)]=−TzdF(z)dz。【简化证明】 对 F(z)=n=0∞f(nT)z−n 两边对 z 求导得 dF(z)dz=n=0∞−f(nT)nz−n−1，两边同乘以 −Tz 整理即得 n=0∞nTf(nT)z−n=Z[tf(t)]。推广可得高阶形式 Z[tkf(t)]=(−Tzddz)kF(z)。

9. 复域积分定理： 若极限 limt→0f(t)t 存在，则 Z[f(t)t]=z∞F(λ)Tλdλ+limn→0f(nT)nT。【简化证明】 令 g(t)=f(t)t，对其求复域微分得 ddzG(z)=−1TzF(z)，两边在 [z,∞] 上求积分，结合终值定理确定常数项后展开即证。

10. 时域离散卷积定理： 两个序列卷积定义为 f(n)*g(n)=k=0nf(n−k)g(k)，其Z变换为 Z[f(n)*g(n)]=F(z)G(z)。【简化证明】 展开 Z[f(n)*g(n)]=n=0∞[k=0∞f(k)g(n−k)]z−n（扩充求和限），交换求和次序得 k=0∞f(k)n=0∞g(n−k)z−n，对内层应用位移延迟定理提出 z−kG(z)，即得 k=0∞f(k)z−kG(z)=F(z)G(z)。

11. 复域卷积定理： Z[f(n)g(n)]=12πjC​F(p)G(p−1z)p−1dp。【简化证明】 由Z变换定义 Z[f(n)g(n)]=n=0∞f(n)g(n)z−n，将 f(n) 用反变换围道积分式 f(n)=12πjC​F(p)p−1dp 代入，交换求和与积分次序，合并 pn 与 g(n)z−n 为 (p−1z)−n，化简内部求和为 G(p−1z) 即证。

12. 离散巴什瓦（Parseval）定理： 若 n=0∞f2(n) 有界，则 n=0∞f2(n)=12πjC​F(p)F(p−1)p−1dp。【简化证明】 令 X(k)=n=0kf2(n)，则一阶前向差分满足 (1−z−1)X(z)=Z[f2(k)]。利用复域卷积定理求出 Z[f2(k)] 的围道积分表达，最后由Z变换终线定理令 z→1 即可求得总能量。

详细版证明

《计算机控制基础》2.6.1 Z变换基本性质和定理详细证明

1. 线性性质： Z[af1(n)+bf2(n)]=aF1(z)+bF2(z)。【详细证明】 根据Z变换单边定义：Z[af1(n)+bf2(n)]=n=0∞[af1(n)+bf2(n)]z−n，利用无穷级数求和号的线性分配律与常数提取性质将其拆开，可得：=n=0∞af1(n)z−n+n=0∞bf2(n)z−n=an=0∞f1(n)z−n+bn=0∞f2(n)z−n=aF1(z)+bF2(z)。

2. 位移延迟定理： Z[f(t−kT)]=z−kF(z)（k≥0整数）。【详细证明】 由定义式展开有：Z[f(t−kT)]=n=0∞f(nT−kT)z−n，为了使自变量形式统一，令新的求和变量 m=n−k→n=m+k。当代入求和上下限时，当 n=0→m=−k，故原级数变为：m=−k∞f(mT)z−(m+k)=m=−k∞f(mT)z−mz−k=z−km=−k∞f(mT)z−m。考虑到实际物理信号 f(t) 具有单边因果性，即当时间 t<0（对应 m<0）时，信号采样值 f(mT)=0。因此，求和号下限从 m=−k 到 m=−1 的前 k 项全部恒等于0，级数下限可无不妥地修正为从0开始：=z−km=0∞f(mT)z−m=z−kF(z)。

3. 位移超前定理： Z[f(t+kT)]=zkF(z)−m=0k−1f(mT)zk−m（k≥0整数）。【详细证明】 按定义式展开：Z[f(t+kT)]=n=0∞f(nT+kT)z−n。令 m=n+k→n=m−k，代入变量后下限变为 m=k，式子整理为：m=k∞f(mT)z−(m−k)=zkm=k∞f(mT)z−m。为了构造完整的Z变换闭合形式，我们需要补齐 m=0 到 m=k−1 的缺失项，即采用“先加上再去减”的方法：=zkm=0∞f(mT)z−m−m=0k−1f(mT)z−m=zkF(z)−zkm=0k−1f(mT)z−m=zkF(z)−m=0k−1f(mT)zk−m。

4. 复位移定理： Z[e∓atf(t)]=F(e±aTz)。【详细证明】 时域原函数乘以指数衰减项后，其采样序列为 e∓anTf(nT)。直接代入单边Z变换定义式可以得到：Z[e∓atf(t)]=n=0∞e∓anTf(nT)z−n。通过指数幂次合并律，将含 n 次幂的项绑在一起整理：=n=0∞f(nT)(e±aT)−nz−n=n=0∞f(nT)(e±aTz)−n。对比标准Z变换定义式 F(z)=∑f(nT)z−n 易知，此处相当于把复变量 z 整体替换为了新的复合算子 e±aTz，故得证原式 =F(e±aTz)。

5. 初值定理： 若极限 limz→∞F(z) 存在，则 f(0)=limz→∞F(z)。【详细证明】 将像函数 F(z) 按照定义形式在收敛域内展开为关于 z−1 的幂级数（即 Laurent 级数形式）：F(z)=n=0∞f(nT)z−n=f(0)+f(T)z−1+f(2T)z−2+f(3T)z−3+…。此时对等式两边同时取 z→∞ 的极限：limz→∞F(z)=limz→∞[f(0)+f(T)1z+f(2T)1z2+…]。由于当 z 趋于无穷大时，1z,1z2,… 等所有含 z 负幂次的项全部精确趋于 0，故右侧级数仅剩不含 z 的常数首项 f(0)，即 limz→∞F(z)=f(0)。

6. 终值定理： 若 (1−z−1)F(z) 在单位圆上和圆外无极点，则 limk→∞f(kT)=limz→1(1−z−1)F(z)。【详细证明】 考虑超前 1 步的差分序列Z变换，利用线性性质有：n=0∞[f(nT+T)−f(nT)]z−n=Z[f(t+T)]−Z[f(t)]。应用位移超前定理（k=1）展开：=[zF(z)−zf(0)]−F(z)=(z−1)F(z)−zf(0)。此时令等式两边同时取 z→1 的极限。左侧极限展开为级数和的形式：limz→1n=0∞[f(nT+T)−f(nT)]z−n=n=0∞[f(nT+T)−f(nT)]⋅1−n=limk→∞n=0k−1[f(nT+T)−f(nT)]。这是一个标准的相消级数（Telescoping Series），展开后中间项全部正负抵消：[f(T)−f(0)]+[f(2T)−f(T)]+…+[f(kT)−f(kT−T)]=limk→∞f(kT)−f(0)。将此结果与右侧极限相等同：limk→∞f(kT)−f(0)=limz→1[(z−1)F(z)−zf(0)]。因为 limz→1zf(0)=f(0)，两侧的 f(0) 项正好移项消去，最终得到：limk→∞f(kT)=limz→1(z−1)F(z)=limz→1z(1−z−1)F(z)=limz→1(1−z−1)F(z)。

7. 差分和差分变换定理： Z[∇nf(k)]=(1−z−1)nF(z)。【详细证明】 先证明一阶后向差分情况：Z[∇f(k)]=Z[f(k)−f(k−1)]。由线性性质和位移延迟定理直接可得：=Z[f(k)]−Z[f(k−1)]=F(z)−z−1F(z)=(1−z−1)F(z)。对于高阶后向差分，可视为连续嵌套应用一阶差分算子。假设 (n−1) 阶时公式成立，则对 n 阶有：Z[∇nf(k)]=Z[∇(∇n−1f(k))]=(1−z−1)Z[∇n−1f(k)]=(1−z−1)⋅(1−z−1)n−1F(z)=(1−z−1)nF(z)，数学归纳法即证。

8. 复域微分定理： Z[tf(t)]=−TzdF(z)dz。【简化证明】 像函数定义式为 F(z)=n=0∞f(nT)z−n。两边直接对复变量 z 求导数，利用幂级数逐项求导性质得：dF(z)dz=n=0∞f(nT)⋅(−nz−n−1)。为了将右侧求和项还原为标准 Z 变换定义式形式，我们在两边同时乘以 −Tz：−TzdF(z)dz=−Tzn=0∞[−nf(nT)z−nz−1]=n=0∞(nT)f(nT)z−n。根据定义，右侧等价于对时间加权序列 t⋅f(t) 在采样点 t=nT 时的 Z 变换，即原式 =Z[tf(t)]。

9. 复域积分定理： Z[f(t)t]=z∞F(λ)Tλdλ+limn→0f(nT)nT。【简化证明】 设 g(t)=f(t)t，则 tf(t)⇒f(t)=tg(t)。根据前述复域微分定理，有 F(z)=−TzdG(z)dz。将其变形为关于 G(z) 的微分方程：dG(z)dz=−F(z)Tz。两边在闭合区间 [z,∞] 上对变量 λ 求定积分：z∞dG(λ)dλdλ=z∞−F(λ)Tλdλ，即 G(∞)−G(z)=−z∞F(λ)Tλdλ。由初值定理可知 G(∞)=limz→∞G(z)=g(0)=limn→0f(nT)nT，移项整理并用其替换常数项即得证。

10. 时域离散卷积定理： 若 y(n)=f(n)*g(n)=k=0nf(k)g(n−k)，则 Y(z)=F(z)G(z)。【简化证明】 Z[f(n)*g(n)]=n=0∞k=0nf(k)g(n−k)z−n。由于单边序列当 k>n 时 g(n−k)=0，可将内层求和上限扩充至 ∞。交换两层求和算子次序得：k=0∞f(k)n=0∞g(n−k)z−n。对内层求和引入时域变量替换，令 m=n−k，则内层化为 m=−k∞g(m)z−(m+k)=z−km=0∞g(m)z−m=z−kG(z)。将其代回外层求和项，提取公因式即得：k=0∞f(k)z−kG(z)=G(z)k=0∞f(k)z−k=F(z)G(z)。

Z变换求法

1. 级数求和法： 直接按定义式无穷项级数求和的形式来求，需将其写成闭合分式形式。适用于阶跃函数、指数函数等简单典型函数。

- 【例2.6.4】 求指数序列 f(n)=an(n≥0) 的Z变换。【解】 F(z)=n=0∞anz−n=n=0∞(az−1)n，当公比满足 |az−1|<1 即 |z|>a 时级数收敛，写成闭合分式：F(z)=11−az−1，收敛半径 R=a。

- 【例2.6.5】 求离散脉冲序列 f(n)=δ(n) 的Z变换。【解】 离散脉冲函数 δ(n) 满足 n=0 时为1，n≠0 时为0。按定义：F(z)=n=0∞δ(n)z−n=1。连续脉冲函数 δ(t) 的采样序列 Z 变换同样为：Z[δ(t)]=Z[δ*(t)]=n=0∞δ(nT)z−n=1。

2. 部分分式展开法： 由像函数 F(s) 求 F(z) 的基本方法有原函数法（过程繁琐少用）、部分分式展开法和留数计算法。后两者避免了拉氏反变换，相对简便。部分分式展开法先将 F(s) 展开成一阶分式 Ai/(s+pi) 之和，其对应的 Z 变换为 Ai/(1−e−piTz−1)，最后将所有部分分式的 Z 变换之和相加，即 F(z)=i=1nFi(z)（n 为 F(s) 的分母阶数）。

- 【例2.6.8】 求像函数 F(s)=1s(s+1)2 对应的Z变换 F(z)。【解】 展成部分分式：F(s)=1s−1s+1−1(s+1)2。查表得各部分对应的 Z 变换分别为 11−z−1、11−e−Tz−1 和 Te−Tz−1(1−e−Tz−1)2。组合后统分合并得：F(z)=11−z−1−11−e−Tz−1−Te−Tz−1(1−e−Tz−1)2=(1−e−T−Te−T)z−1+(T+e−T−1)e−Tz−2(1−z−1)(1−e−Tz−1)2。

3. 留数计算法： F(s) 的 Z 变换 F(z) 实际上就是 F(s) 对应的离散拉氏变换 F*(s) 用变量 z 替换其中的 esT 的结果。若 F(s) 为严格真分式，可直接通过留数公式求解：F(z)=i=1nResF(p)11−epTz−1p=pi=i=1n1(mi−1)!ddpmi−1(p−pi)miF(p)11−epTz−1p=pi，式中 n 为 F(s) 的互异极点数，pi 为极点，mi 为极点重数。

- 【例2.6.9】 应用留数计算法求像函数 F(s)=1s(s+1)2 对应的Z变换 F(z)。【解】 F(s) 有两个极点，分别为单极点 p=0 和2重极点 p=−1。代入留数公式得：F(z)=ResF(p)11−epTz−1p=0+ResF(p)11−epTz−1p=−1=1(p+1)2(1−epTz−1)p=0+ddp1p(1−epTz−1)p=−1=11−z−1+−1p2(1−epTz−1)−TepTz−1p(1−epTz−1)2p=−1=11−z−1−11−e−Tz−1−Te−Tz−1(1−e−Tz−1)2，通分简化后与例2.6.8用部分分式展开法求得的结果完全一致。

《计算机控制基础》2.6.2 Z反变换求法与修正Z变换

1. 部分分式展开法： 将有理分式 F(z)=N(z)D(z)=b0zm+b1zm−1+…+bma0zn+a1zn−1+…+an（m≤n）的分母因式分解为 D(z)=(z−p1)(z−p2)…(z−pn)。

- 【互异单极点情况】 若 m=n，展开为 F(z)=A0+A1z−p1+A2z−p2+…+Anz−pn（A0=b0/a0）。两边取 Z 反变换得：f(k)=A0δ(k)+i=1nAipik−1（k≥0）。若 m<n 则是严格真分式，A0=0，则 f(k)=i=1nAipik−1（k>0；k=0时为0）。

- 【有重极点情况】 若 p1 为2重极点，且 m=n，展开为 F(z)=A0+A1(z−p1)2+A2z−p1+A3z−p3+…+Anz−pn。因 A1(z−p1)2 对应的序列为 A1(k−1)p1k−1（k>0），故反变换得 f(k)=A0δ(k)+A1(k−1)p1k−1+A2p1k−1+i=3nAipik−1（k≥0）。

- 【例2.6.12】 求 F(z)=zz3−4z2+5z−2 的 Z 反变换。【解】 分母因式分解得 F(z)=z(z−1)2(z−2)。极点 z=1 为2重极点，z=2 为单极点。展开为 F(z)=A1(z−1)2+A2z−1+A3z−2。留数法求系数：A1=[(z−1)2F(z)]z=1=−1；A2=ddz[(z−1)2F(z)]z=1=−2；A3=[(z−2)F(z)]z=2=2。代入得 F(z)=−1(z−1)2−2z−1+2z−2。取反变换得：f(0)=0；k≥1 时 f(k)=−(k−1)⋅1k−1−2⋅1k−1+2⋅2k−1=2k−k−1（或写为 f(k)=2k−k−u(k)）。

2. 反演积分法（留数法）： f(k)=Z−1[F(z)]=12πjC​F(z)zk−1dz=i=1nRes[F(z)zk−1]z=pi（k≥0）。

- 【注意事项与初值修正】 当 F(z) 分子中无 z 公因子且分子分母同阶（n=m）时，留数法计算出的通项只适合 k>0，而 k=0 时的初值 f(0) 应单独由初值定理 limz→∞F(z) 求得。综上归纳：①若 F(z) 分子有 z 因子，用留数法直接算出任何 k≥0 的值；②若无 z 因子，则 k=0 时 f(0)=0（n>m 时）或 f(0)=limz→∞F(z)（n=m 时），而 k>0 时 f(k)=i=1nRes[F(z)zk−1]z=pi。

- 【例2.6.13】 用反演积分法求 F(z)=z(z−1)2(z−2) 的 Z 反变换。【解】 分子有 z，直接计算各极点留数：f(k)=Res[F(z)zk−1]z=1+Res[F(z)zk−1]z=2=ddzzkz−2z=1+zk(z−1)2z=2=−k⋅1k−1−1k+2k=2k−k−1（k≥0）。若改求 F(z)=1(z−1)2(z−2)，分子无 z，当 k>0 时，f(k)=Res[F(z)zk−1]z=1+Res[F(z)zk−1]z=2=ddzzk−1z−2z=1+zk−1(z−1)2z=2=−(k−1)⋅1k−2−1k−1+2k−1=2k−1−k；当 k=0 时，因 n>m，由初值定理知 f(0)=0。

3. 2.7.2 求修正 Z 变换的方法（留数法）： 修正 Z 变换实质上是求延迟时间小于一个采样周期 T 的时间函数 f(t−λT) 的 Z 变换。其留数求法公式为：F(z,m)=z−1Z[F(s)emTs]=z−112πjC​F(p)emTp1−eTpz−1dp=i=1nResF(p)emTpz−eTpp=pi=i=1n1(mi−1)!dmi−1dpmi−1(p−pi)miF(p)emTpz−eTpp=pi。

- (1) 单位阶跃函数 F(s)=1s： F(z,m)=Res1pemTpz−eTpp=0=1z−1。其与参量 m 无关，且 F(z,m)=1z−1=z−1zz−1=z−1F(z)。

- (2) 斜坡函数 F(s)=1s2： F(z,m)=Res1p2emTpz−eTpp=0=ddpemTpz−eTpp=0=mT(z−1)+T(z−1)2。当 m=0（即 λ=1）时，F(z,0)=T(z−1)2=z−1Tz(z−1)2=z−1F(z)；当 m=1（即 λ=0）时，F(z,1)=Tz(z−1)2=F(z)。

- (3) 指数函数 F(s)=1s+a： F(z,m)=Zm[e−at]=z−1Z[e−a(t+mT)]=z−1k=0∞e−a(kT+mT)z−k=e−amTz−111−e−aTz−1=e−amTz−e−aT。当 m=0（即 λ=1）时，F(z,0)=1z−e−aT=z−1F(z)；当 m=1（即 λ=0）时，F(z,1)=e−aTz−e−aT=zz−e−aT−1=F(z)−f(0)。

- 【1】 x(t)=δ(t) | X(s)=1 | X(z)=1 | X(z,m)=0

- 【2】 x(t)=δ(t−kTs) | X(s)=e−kTss | X(z)=z−k | X(z,m)=zm−1−k

- 【3】 x(t)=u(t) | X(s)=1s | X(z)=11−z−1 | X(z,m)=z−11−z−1

- 【4】 x(t)=t | X(s)=1s2 | X(z)=Tz−1(1−z−1)2 | X(z,m)=mTz−11−z−1+Tz−2(1−z−1)2

- 【5】 x(t)=12t2 | X(s)=1s3 | X(z)=T2z−1(1+z−1)2(1−z−1)3 | X(z,m)=T22m2z−11−z−1+(2m+1)z−2(1−z−1)2+2z−3(1−z−1)3

- 【6】 x(t)=e−at | X(s)=1s+a | X(z)=11−e−aTz−1 | X(z,m)=e−amTz−11−e−aTz−1

- 【7】 x(t)=te−at | X(s)=1(s+a)2 | X(z)=Te−aTz−1(1−e−aTz−1)2 | X(z,m)=Te−amTmz−11−e−aTz−1+e−aTz−2(1−e−aTz−1)2

- 【8】 x(t)=1−e−at | X(s)=as(s+a) | X(z)=(1−e−aT)z−1(1−z−1)(1−e−aTz−1) | X(z,m)=z−11−z−1−e−amTz−11−e−aTz−1

- 【9】 x(t)=at−1+e−at | X(s)=as2(s+a) | X(z)=Tz−1(1−z−1)2−(1−e−aT)z−1a(1−z−1)(1−e−aTz−1) | X(z,m)=Tz−2(1−z−1)2+(mT−1/a)z−11−z−1+e−amTz−1a(1−e−aTz−1)

- 【10】 x(t)=sinωt | X(s)=ωs2+ω2 | X(z)=z−1sinωT1−2z−1cosωT+z−2 | X(z,m)=z−1[sinmωT+z−1sin(1−m)ωT]1−2z−1cosωT+z−2

- 【11】 x(t)=cosωt | X(s)=ss2+ω2 | X(z)=1−z−1cosωT1−2z−1cosωT+z−2 | X(z,m)=z−1[cosmωT−z−1cos(1−m)ωT]1−2z−1cosωT+z−2

- 【12】 x(t)=e−at−e−bt | X(s)=b−a(s+a)(s+b) | X(z)=11−e−aTz−1−11−e−bTz−1 | X(z,m)=e−amTz−11−e−aTz−1−e−bmTz−11−e−bTz−1

- 【13】 x(t)=1+be−at−ae−bta−b | X(s)=abs(s+a)(s+b) | X(z)=11−z−1+1a−bb1−e−aTz−1−a1−e−bTz−1 | X(z,m)=z−11−z−1+1a−bbe−amTz−11−e−aTz−1−ae−bmTz−11−e−bTz−1

- (4) 按照开环传递函数选取采样周期： 如果已知系统开环传递函数，可按传递函数中的最小时间常数或最小自然振荡周期来选取采样周期。系统开环传递函数的一般形式为 G(s)=N(s)smi=1n1(Tis+1)j=1n2s+1τj2+ωj2。其对应的脉冲响应函数 g(t) 中基本分量为 e−tTi,e−tτjsinωjt（i=1,2,…,n1;j=1,2,…,n2），其中 Ti,τj 为时间常数，ωj 为阻尼振荡角频率，tj=2πωj 为阻尼振荡周期。由此可以近似了解系统动态过程中的输出信号的最快变化速度或最高的频率分量，因而可以作为采样周期选取的依据。g(t) 中的变化最快基本分量的振荡周期近似取为 Tmin=min12(T1,T2,…,τ1,τ2,…,t1,t2,…)。参照采样定理，采样周期 T 取为 T=12Tmin=14min(T1,T2,…,τ1,τ2,…,t1,t2,…)。且体应用时，只要将计算出的开环传递函数中的最小时间常数代入上式即可。

- 第3章 计算机控制系统数学描述

- 一、核心概念辨析：【系统描述】默认线性时不变：y(k−n)=aT[x1(k−n)]+bT[x2(k−n)]。【受控自回归模型（CAR）】前向差分方程一般形式：y(k+n)+a1y(k+n−1)+…+any(k)=b0x(k+m)+b1x(k+m−1)+…+bmx(k)（m≤n 为因果系统，l=n−m 为 l 步延迟）。

- 二、Z 传递函数与状态空间：【Z 传递函数】可由差分方程或系统单位脉冲响应序列获得。前向形式：W(z)=b0zm+b1zm−1+…+bmzn+a1zn−1+…+an；后向形式：y(k)+a1y(k−1)+…+any(k−n)=b0x(k)+b1x(k−1)+…+bmx(k−m)，对应 W(z)=b0+b1z−1+…+bmz−m1+a1z−1+…+anz−n。脉冲响应序列为 g(k) 时，W(z)=Z[g(k)]=g(0)+g(1)z−1+…+g(l)z−l，若要写成有理分式形式，根据 g(k)=−a1g(k−1)−a2g(k−2)−…−ang(k−n)+b0δ(k)+b1δ(k−1)+…+bnδ(k−n) 递推求系数即可。【常用序列-Z变换对】u[n]↔11−z−1；(n+1)u[n]↔1(1−z−1)2；anu[n]↔11−az−1；cosΩ0nu[n]↔1−(cosΩ0z−1)1−(2cosΩ0)z−1+z−2；sinΩ0nu[n]↔sinΩ0z−11−(2cosΩ0)z−1+z−2。【状态空间表示式】X(k+1)=AX(k)+BU(k);Y(k)=CX(k)+DU(k)（A 为状态转移矩阵，B 为控制输入矩阵，C 为测量输出矩阵，D 为直传矩阵，若输出滞后于输入则 D 为零矩阵）。【由差分方程求状态空间矩阵】① 若 m=0,x1(k)=y(k),…,xn(k)=y(k+n−1)，则能观测规范型中：A=01…0⋮⋮⋱⋮−an−an−1…a1,B=[0,0,b0]T,C=[1,0,0]。② 若 m=n,x1(k)=y(k)−h0u(k),xn(k)=xn−1(k+1)−hi−1u(k)，则有 Ao=01…0⋮⋮⋱⋮−an−an−1…a1,Bo=[h1,h2,…,hn]T,Co=[1,0,0],do=h0（其中 hi 求法：b0=h0,b1=h1+a1h0,…,bn=hn+a1hn−1+…+anh0）。【注】能控即是转置。

- 三、Z 传函实现法与规范型： 后向传函 W(z)=b0+c1z−1+…+cnz−n1+a1z−1+…+anz−n（其中 ci=bi−aib0,dco=b0）。

  - (1) 直接实现法（控制器规范型）： Aco=−a1−an−1…−an10…001…0,Bco=[1,0,0]T,Cco=[c1,c2,…,cn]。

  - (2) 嵌套实现法（观测器规范型）： Aob=−a110−an−101−an00,Bob=c1c2…cn,Cob=[1,0,0]。

  - (3) 并联实现法： W(z)=b0+c1zn−1+…+cn(z−p1)(z−p2)…(z−pn−m)(z−pn)m=b0+d1z−p1+dn−mz−pn−m+e1z−pn+…+em(z−pn)m，其对角型阵满足 Ad=diag(p1,p2,…,pn)，且有 Bd=[1,1,…,1]T（注：若有重根则对应约旦块，重根处 Bd 对应项为 [(n−m)1,0,0]T 等），Cd=[d1,d(n−m),e1,em]。

  - (4) 串联实现法： W(z)=b0+d(z−z1)(z−zn−1)(z−p1)(z−pn)，其状态阵为 As=p10…p1−z1p20p1−z1p2−z2pn,Bs=[d,d,d]T,Cs=[0,0,1],ds=b0。

- 四、系统控制性能与离散化：【能观性矩阵】1Ho=[C,CA,…,CAn−1]T，若其满秩则系统能观。可通过坐标变换 P=Ho,Ao=HoAHo−1,Bo=HoB,Co=CHo−1 变换为能观规范型。取 P=[An−1pn,An−2pn,…,Apn,pn]−1=Hob−1（其中 pn=[CAn−1,CAn−2,…,CA,C]T[−1,0,…,0]T），变换得 Aob=HobAHob−1,Bob=HobB,Cob=CHob−1 即观测器规范型。【能控性矩阵】2Hc=[B,AB,…,An−1B]，若其满秩则系统能控。坐标变换 P=Hc−1,Ac=Hc−1AHc,Bc=Hc−1B,Cc=CHc 变换为能控规范型。取 P=[pnAn−1,pnAn−2,…,pnA,pn]′=Hco（其中 pn=[1,0,…,0][An−1B,An−2B,…,AB,B]′​−1），变换得 Aco=HcoAHco−1,Bco=HcoB,Cco=CHco−1 即控制器规范型。【求状态方程Z变换法】X(z)=(zI−A)−1zX(0)+(zI−A)−1BU(z)，再反变换求 x(k)。【连续离散化】连续方程 X(t)=FX(t)+Gu(t);y(t)=CX(t)+du(t)，离散化后：A=eFT,B=0TeFtGdt,C 不变，d 不变。【控制系统组成】控制算法 D(z)，连续传函 G(s)=1−e−TssG0(s),G(z)=Z[G(s)]=G(z)U(z)。其中 U(z) 是计算机输出的离散信号拉氏变换。即连续环节输入若是离散，则无论连续输出是否有采样开关，连续环节都可以等效为离散环节且输入输出可以用 Z 传函描述。闭环方框图中误差 E*(s)=R*(s)1+HG*(s)D*(s)。闭环传函：W(z)=G(z)D(z)1+HG(z)D(z)，其中 $HG(z)=Z[H(s)}G(s)]$。

- 五、差分方程求解方法（重点应用）：

  - Z 变换法解差分方程步骤： ①两边取 Z 变换转为 z 的代数方程；②代入初始值合并整理求出输出 Y(z) 表达式；③代入已知输入的 Z 变换 X(z)；④对 Y(z) 进行 Z 反变换求得输出序列 y(k)。

  - 经典例题解析： 已知二阶差分方程为 y(k+2)−1.2y(k+1)+0.32y(k)=1.2x(k+1) (3.1.13)。初始值 y(0)=1,y(1)=2.4，输入 x(k)=1(k) 为单位阶跃序列。

  - 【递推方法求解】 移项得 y(k+2)=1.2y(k+1)−0.32y(k)+1.2x(k+1)。

  - k=0⇒y(2)=1.2(2.4)−0.32(1)+1.2(1)=3.76

  - k=1⇒y(3)=1.2(3.76)−0.32(2.4)+1.2(1)=4.944

  - k=2⇒y(4)=1.2(4.944)−0.32(3.76)+1.2(1)=5.93

  - 【Z 变换方法求解（【例 3.1.3】）】 两边取 Z 变换并由初始值 x(0)=1 合并整理得：

- Y(z)=1.2zz2−1.2z+0.32X(z)+(z2−1.2z)y(0)+zy(1)−1.2zx(0)z2−1.2z+0.32 (3.1.14)

- 物理意义： 右边第一项为特解（外界输入引起的强迫运动），第二项为通解（初始值引起的自由运动）。特征方程为 z2−1.2z+0.32=0 (3.1.15)。

- 代入各初值与 X(z)=zz−1，整理得输出表达式：Y(z)=z3+0.2z2(z−0.8)(z−0.4)(z−1) (3.1.16)。系统有三个单极点 0.8,0.4,1.0，应用反演积分留数法展开：

- y(k)=i=13Res[Y(z)zk−1]z=pi=(z2+0.2z)zk(z−0.4)(z−1)z=0.8+(z2+0.2z)zk(z−0.8)(z−1)z=0.4+(z2+0.2z)zk(z−0.8)(z−0.4)z=1

- 计算结果为：y(k)=−10⋅0.8k+0.4k+10⋅1k (k≥0) (3.1.17)。前两项随 k→∞ 衰减趋零，第三项为常数，故系统稳态值 y(∞)=limk→∞y(k)=10，与递推法结果完全一致。

- 第4章 系统特性分析

- 一、核心定义与稳定条件： 从稳定性、准确性、快速性三方面分析。系统稳定指该系统在平衡状态下（其输出量为不随时间变化的常值或零），受到外部扰动作用而偏离其平衡状态，当扰动消失后，经过一段时间，系统能够回到原来的平衡状态（渐近稳定）。离散系统稳定条件：系统 Z 传函的所有极点位于单位圆内部，即 |pi|<1。采样周期越小越有利于系统稳定。

- 二、稳定性判据： ①W（双线性）变换法：利用 w=z−1z+1,z=1+w1−w 将单位圆映射为虚轴，代入得 F′(w)，再用 Routh 判据（首列算子 bn−1=−anan−3−an−3an−2an−1 等）检验符号。若某行为 0 且其余不为 0，用 ϵ 代替 0。②Raibel 稳定判据：写出特征多项式 F(z)=a0zn+a1zn−1+…+an，构造 Raibel 阵列，其中元素 ai(1)=a0ai−anan−ia0,ai(j+1)=a0(j)ai(j)−an−j(j)an−i−j(j)a0(j)。稳定充要条件为第一列元素均大于零。若不全大于零，令大于零元素个数为 np，小于零个数为 nN，则根分布为单位圆内根数 np，外根数 nN。若第一列有 0，则用 (1+iϵ)zi 代替 zi，结合 ϵ 正负号判定圆内、圆外及圆上根数。③修正的 schur-Cohn (M-S-C) 判据：稳定充要条件为 (1) F(1)>0; (2) (−1)nF(−1)>0; (3) |αj|<1,j=0,1,…,n−2（其中 α0=ana0,αj=an−j(j)a0(j)）。④离散系统李雅普诺夫稳定判据：标量函数 V[X(k)] 满足当 X(k)≠0 时 Vk>0，若对 X(k)≠0,ΔVk≤0 则一致稳定；若都趋向于无穷则大范围一致稳定；若 X(k)≠0,ΔVk<0 则一致渐进稳定。一般取 Vk=XT(k)PX(k)，求解李雅普诺夫方程 ATPA−P=−Q，一般 Q 取 I，只要 P 是正定的就系统稳定。

- 三、误差与暂态响应分析： 【稳态误差分析】系统误差传递函数 We(z)=Y(z)R(z)=W0(z)1+W0(z),E(z)=R(z)1+W0(z)。位置误差系数 Kp=limz→1W0(z)，速度误差系数 Kv=limz→1(1−z−1)W0(z)，加速度误差系数 Ka=limz→1(1−z−1)2W0(z)。稳态误差对应为 ep∞=11+Kp,ev∞=TKv,ea∞=T2Ka。对于 0 型系统：Kp=W0(1),Kv=Ka=0；1 型系统：Kp=∞,Kv=Wd(1),Ka=0；2 型系统：Kp=Kv=∞,Ka=Wd(1)。【暂态响应分析】调整时间 ts 反映系统快速性，超调量 σp 和峰值时间 tp 反映阻尼特性和相对稳定性。若有两个靠近单位圆的极点，则称为主导极点，公式为 tp=πTθ,σp=rπ/θ,ts=4T(−lnr)（r 为主导极点模长）。极点尽量不要位于 Z 平面单位圆左侧、靠近负实轴，最好在右部区域靠近原点。振铃现象指系统暂态响应出现大幅度震荡，振荡频率为采样频率的 1/2，是由系统有负实极点导致。为了减少实际输出与系统采样的输出差距，在输出端加虚拟延迟 e−λTs，得 Y(z,m)=G(z,m)D(z)R(z)1+G(z)D(z)（其中 G(z,m)=Z[G(s)e−λTs]），反变换后可求得含有延迟的计控系统输出响应 y(kT−T+mT)，取 m 从 0 到 1 即可。被控对象 G0(s)=Gp(s)e−τs,τ=NT+λT，其 Z 变换 G(z)=(1−z−1)z−NZGp(s)se−λTs。

- 第5章 基于输入输出模型设计法

- 一、计控系统工程设计概述

- 包括：数字控制器的设计，控制任务分析和控制系统性能指标拟定，被控对象特性测试及其模型建立，控制系统结构与控制计算机硬件系统结构设计和论证，测量装置与驱动执行装置选型，数字控制器的程序实现与控制及操作软件的设计和编写。

- 二、5.1 连续化设计和模拟控制器离散化

  - 基本流程： 选取采样周期 T→ 确定零阶保持器得到修正的被控对象 Go(s)=G(s)Ts/2+1 或 Go(s)=G(s)1+Ts/2+T2s2/8→ 按照连续理论设计 D(s)→ 离散化 D(z)。

  - 离散化方法：

    - 脉冲不变（Z变换）法： D(z)=Z[D(s)]。D(z) 与 D(s) 脉冲响应序列相同，其余输入的输出响应序列都不同。因大延迟影响，用脉冲不变法获得的 D(z) 频率特性与 D(s) 差别较大，采样频率 ωs 需取得很大才行。若考虑零阶保持器动态特性影响，则改用 D(z)=TZ[D(s)]。特点：若 D(s) 稳定则 D(z) 也稳定，但易出现混叠现象，ωs 至少大于 D(s) 带宽的 10 倍，适用于频率特性为锐截止型的模拟控制器离散化。

    - 加虚拟保持器 Z 变换（阶跃响应不变）法： D(z)=(1−z−1)ZD(s)s。特点：若 D(s) 稳定，则 D(z) 也稳定；两者阶跃响应序列相同，但对于其他输入的响应序列和频率响应不同，仅为近似。

    - 后向差分变换法（Fowler 代换）： 作近似代换 z−1=1−Ts→s=1−z−1T 带入到 D(s) 即可。映射关系：Z 平面单位圆对应 S 右半平面以 (1/T,0) 为圆心、1/T 为半径的圆，单位圆外部对应该圆内部。特点：计算简单，不需进行 Z 变换；D(s) 稳定则 D(z) 稳定，D(s) 不稳定时只要其极点不在 S 平面对应的小圆内，D(z) 仍可能稳定，但不能保持相同的频率响应。

    - 前向差分变换法（Euler 代换法）： z=1+Ts→s=z−1T 代入 D(s)。映射关系：Z 平面单位圆对应 S 左半平面以 (−1/T,0) 为圆心、1/T 为半径的圆。圆内部对应圆内部。特点：D(s) 稳定，D(z) 不一定稳定，D(s) 的极点都要位于该左半平面圆内部才稳定。

    - 双线性变换法（Tustin 代换）： z=2/T+s2/T−s→s=2T1−z−11+z−1。映射关系与 W 变换相同。特点：离散化精度高于差分变换法；是一对一映射关系；D(s) 与 D(z) 同稳定性；低频段频率特性与 D(s) 相近，但高频段有严重频率畸变。

    - 频率预畸变双线性变换法： 针对高频畸变问题进行修正：①将 D(s) 的零极点 αi 转换为 αi′，满足 αi′=2TtanαiT2，使 D(s)→D(s,αi′)；如果含有二阶因子 s2+a1s+b，则转为 (sa)2+2ϵsa+1。②作双线性变换得到 D′(z)。③计算待定增益 K 使得 D(z) 和 D(s) 的直流增益或高频增益相等：若要求低通，则直流增益相等，即 D(z)|z=1=KD′(1)=D(s)|s=0⇒K=D(s)|s=0D′(1),D(z)=KD′(z)；高通则令高频增益相等，K=D(s)|s=∞D′(−1),D(z)=KD′(z)。

    - 零极点匹配法： D(s) 与 D′(z) 零极点映射关系为 s+a→z−e−aT；若有无穷大零点，则 s→∞→z−(−1)=z+1。例如 (s+a−jb)(s+a+jb)→z2−2e−aTcos(bT)z+e−2aT；剩余的映射为 z+1，得到 D′(z) 后同样令 D(z)=KD′(z) 匹配增益。

- 三、5.2 数字 PID 控制算法

  - 连续理想 PID： u(t)=Kpe(t)+1Ti0te(τ)dτ+Tdde(t)dt→D(s)=Kp(1+1Tis+Tds)。

  - 各环节作用： 增大 Kp 可加快响应速度、减小稳态误差，但系统若不含积分作用则不能完全消除稳态误差；积分控制可以完全消除稳态误差，但会产生负相移，降低闭环稳定性，Ki 过大会导致系统不稳定；微分控制与偏差信号变化速度成比例，能预测偏差变化，产生超前控制作用以阻止偏差的变化，改善系统动态性能。

  - 位置式 PID（更安全）： u(k)=Kpe(k)+KIi=0ke(k)+KD[e(k)−e(k−1)]。

  - 增量式 PID： Δu(k)=u(k)−u(k−1)=∇u(k)=(Kp+KI+KD)e(k)−(Kp+2KD)e(k−1)+KDe(k−2)。其中 KI=KpT/Ti,KD=KpTd/T。理想微分对赋值变化快的强扰动反应过快，而工业执行机构动作较慢，导致微分作用无法有效发挥并引起执行机构磨损，且对噪声干扰十分敏感导致信噪比降低。实际要在其前或后接低通滤波。

  - 实际 PID 的三种结构形式：

    - 第一种（微分后接低通滤波） D1(s)=Kp[1+1Tis+Tds1+Tds/Kd]。

      - 差分方程： ∇upi(k)=(Kp+KI)e(k)+Kpe(k−1)，∇ud(k)=TdKdT+Td(∇ud(k−1)+KpKd[e(k)−2e(k−1)+e(k−2)])，Δu(k)=∇upi(k)+∇ud(k)，u(k)=u(k−1)+Δu(k)。Ki=KpT/Ti。该形式是微分后接低通滤波，Kd 增大，滤波作用减弱，微分作用增强。

    - 第二种 D2(s)=11+Tds/KdKp(1+1Tis+Tds)。

      - 差分方程： ∇upid(k)=(Kp+KI+KD)e(k)−(Kp+2KD)e(k−1)+KDe(k−2)，∇u(k)=TdKdT+Td∇u(k−1)+KdTKdT+Td∇upid(k)，u(k)=u(k−1)+∇u(k)。

    - 第三种 D3(s)=1+Tds1+Tds/KdKp(1+1Tis)。

      - 差分方程： upi(k)=Kpe(k)+KIi=0ke(k)=upi(k−1)+(Kp+KI)e(k)−Kpe(k−1)，u(k)=a1u(k−1)+a2upi(k)+a3upi(k−1)。其中 a1=TdKdT+Td,a2=Kd(Td+T)KdT+Td,a3=−KdTdKdT+Td。

- 四、数字 PID 改进算法

  - 积分分离 PID： 积分作用虽然能提高稳态精度，但会使系统稳定裕度下降，动态性能变差。积分分离既可以发挥积分消除残差的问题，又能有效降低其对动态性能的影响。规则：在 |e(k)|>e0 时执行 PD 控制算法，以避免过大过达不到积分分离目的；e0 过小则可能无法进入积分区。在 |e(k)|≤e0 时引入积分作用，执行 PID 控制。

  - 梯形积分 PID： 即用双线性变换法处理模拟积分项，相应的数字积分增量式为 Δui(k)=KI2(e(k)+e(k−1))，比例和微分项不变。具有较高的积分精度，进一步减小残差，提高稳态精度。

  - 抗积分饱和 PID（积分饱和及抗饱和方法）： 积分饱和指若输入阶跃变化引起较大偏差，控制量很快增大变使执行机构处于极限位置，偏差仍未消除，因而微分作用使控制量继续增大而执行机构处于极限极位仍未消除，因而金粉作用控制量继续增大而执行机构处于极限极位置无相应动作，导致被控量出现较大超调和长时间波动。解决方法： 对控制器输出量限幅上限 Uma 下限 Umi，当 |u(k)|>Uma 取 u(k)=Uma 并取消积分作用；当 |u(k)|<Umi 取 u(k)=Umi 并取消积分作用；仅在 Umi≤|u(k)|≤Uma 时才进行积分运算。

  - 微分先行 PID： 将微分放置于反馈通道，避免给定制阶跃变化引起的微分冲击。差分方程为 ∇upi(k)=(Kp+KI)e(k)−Kpe(k−1)，∇ud(k)=TdTd+KdT∇ud(k−1)−KpKd[y(k)−2y(k−1)+y(k−2)]，其 u(k)=u(k−1)+∇upi(k)+∇ud(k)。

  - 带死区 PID： 对控制精度要求不高的系统，带死区可以减少执行机构的频繁动作，增强系统运行稳定性。当 |e(k)|<e0 时，u(k)=u(k−1)；大于时才按 PID 算法计算。

- 五、数字 PID 参数整定法

  - 扩充临界比例法： ① 选取足够小的采样周期 T（小于纯延时时间 τ 的 0.1）；② 先用纯比例控制，输入阶跃，逐渐增大 Kp（减小比例带），直到系统出现等幅振荡，记下此时的临界比例系数 Kcr 和临界振荡周期 Tcr；③ 选择控制度 Q>1（Q 越大，控制品质越差，但稳定性好），依据整定表求取参数。

  - 扩充响应曲线法。

  - 归一参数整定法： 规定标准参数比例关系为：T=0.1Tcr;Ti=0.5Tcr;Td=0.125Tcr。

- 六、高级控制系统设计方法详解

### 1. Smith 预估补偿 PID 设计法（详细补充）

  - 设计背景与根本原理： 针对工业中广泛存在的大纯滞后对象 Go(s)e−τs，由于其在时域产生显著的时间延迟，在频域引入严重的附加相滞，如果直接采用传统 PID 调节，极易导致闭环系统产生强烈超调甚至发散，迫使调节增益大幅衰减，系统动态响应极其缓慢。Smith 预估补偿的核心思想是引入一个与被控对象动态特性完全并联的补偿环节，用于预估滞后系统的超前输出，从反馈环路中提前抵消掉纯滞后项 e−τs 对控制回路的影响。

    - 连续域结构与理想补偿： 设对象模型精确，即预估模型 G(s)e−τs=Go(s)e−τs。在调节器 Gc(s) 到闭环反馈点之间，构建内部预估回路：它包含不含纯滞后的理想对象模型 Go(s) 与完整滞后模型 Go(s)e−τs 的差值。此时，整个系统的闭环传递函数化简为：

    - W(s)=Gc(s)Go(s)e−τs1+Gc(s)Go(s)

    - 可以看出，此时闭环系统的特征方程中已经完全消除了纯滞后项 e−τs，变成了完全不含纯滞后的理想闭环系统。PID 参数整定只需针对不含延时的 Go(s) 进行，而纯滞后项仅仅被整体移到了闭环回路之外，使得输出仅仅在时间上平移了 τ 产生时间推迟，而绝不影响闭环系统的稳定裕度。

  - 数字化的数字 Smith 算法： 在离散域中，数字 Simth 控制器（Simth 预估器）需要对连续模型进行离散化。设纯延时 τ 恰好为采样周期 T 的整数倍，即 l=τ/T。其数字预估像函数为 Go(z)(1−z−l)。其数字 Smith 传函表达为：

  - Go(z)(1−z−l)=Z[Gh(s)Go(s)(1−e−τs)]

  - 其性能高度取决于模型误差：预估模型越精确，控制效果越好。由于其对参数高度敏感、鲁棒性较差，若具有延迟特性的被控对象误差较大，还可采用大林算法或模型预测控制。

### 2. 大林（Dahlin）控制器设计方法（详细补充）

  - 基本设计思想与期望目标： 大林算法实质上是一种按期望闭环特性进行反向设计的数字控制器方案。它同样针对纯滞后工业过程对象（如一阶或二阶工业过程对象：ke−θs(T1s+1)(T2s+1)），但它的出发点是：直接规定整个闭环系统在阶跃输入下具有一阶惯性加纯滞后的理想响应特性。

  - 期望闭环特性的数学定义： 大林算法强行指定闭环传递函数 Wm(z) 满足：

  - Wm(z)=(1−e−T/τz)z−(d+1)1−e−T/τzz−1

  - 式中，τz 为人为指定的期望闭环系统时间常数（该值决定了系统的响应速度：τz 取得大，则闭环响应慢，但系统鲁棒性、稳定性增强；τz 取得小，响应加快，但控制量容易剧烈输出或引起振铃）；d=θ/T 为纯滞后占采样周期的整倍数，表示步延时。

  - 控制器的解析反推推导： 已知被控对象离散传函为 Gp(z)=Z[1−e−TssG0(s)]，根据闭环方框图的代数关系 Wm(z)=D(z)Gp(z)1+D(z)Gp(z)，反解出数字控制器 D(z) 的通用设计公式：

  - D(z)=Wm(z)Gp(z)[1−Wm(z)]=(1−e−T/τz)z−(d+1)Gp(z)[1−e−T/τzz−1−(1−e−T/τz)z−(d+1)]

  - 此式即为大林控制器一阶积分保证控制精度的核心公式。

  - “振铃现象”的产生原因与消除办法：

    - 产生原因： 大林控制器内部往往会引入靠近 Z 平面负实轴（特别是靠近 −1 处）的闭环极点。这种极点会导致控制器的输出 u(k) 产生幅度极高、正负交替的剧烈跳变振荡（形如敲铃后的余震），虽然由于对象本身的低通滤波特性，实际输出 y(k) 看起来依然平滑，但控制量的剧烈震荡会造成执行机构（如阀门、继电器）产生严重的机械磨损和过载损坏。

    - 消除办法： 找出 D(z) 导致振铃的负实极点（即形如 q+az−1 的项），直接令其中的 z=1，将其替换为一个常数系数（即令 z=1 时的数值，化简为 q+a），强行消除其在时域上的交替翻转特性。

- 七、极点配置设计法

  - 对象传函与期望多项式： 被控对象传函 G(z)=Z[Gh(s)Gp(s)]=z−dM(z)N(z)，期望特征多项式 A(z)=1+a1z−1+…+anz−n，期望闭环传函 Wm(z)=z−lB(z)A(z)，满足 Wm(1)=1⇒B(1)=A(1)。

  - 控制器解析表达： D(z)=z−lB(z)G(z)[A(z)−z−lB(z)]。如果 G(z) 种含有不稳定的零极点，由于模型与系统之间的偏差不能精确相消，会导致闭环系统不稳定。因此在系统设计时为确保实际系统稳定，不能用 D(z) 的零极点去抵消 G(z) 的不稳定零极点（靠近单位圆、阻尼特性差的点）。

  - 因式分解与求解步骤：

  - 将对象分解为可相消与不可相消部分：G(z)=Kz−dM−(z)M+(z)N−(z)N+(z)，其中 M−(z),N−(z) 分别代表 G(z) 不可相消的零点和极点。

    - 阶次分别记为 n−,m−。设 B(z)=M−(z)B′(z)。设 B′(z)=b0′+…+bn′z−n，其阶次 n 由 G(z) 中含有积分的阶数 q 确定：当 q≥1 时取 n=n−−1，当 q=0 时取 n=n−。

    - 各项系数 bi′ 由下式确定：[A(z)−z−dM−(z)B′(z)]z=1=0，且在各个不可相消极点处 [A(z)−z−dM−(z)B′(z)]z=pi=0 (i=0,1,…,n−)，求得 B′(z)。

    - 解方程 A(z)−z−dM−(z)B′(z)=N−(z)β(z) 解得 β(z)。

    - 最后求出控制器：D(z)=B′(z)N+(z)β(z)KM+(z)。

- 八、复合控制系统极点配置

- 由前馈和反馈控制器构成。闭环特性 Wm(z)=B(z)A(z)。

  - 步骤：

    - 分离对象：G(z)=kM+(z)M−(z)N(z)，步延迟 d=degN(z)−degM(z)。

    - 根据控制性能要求确定期望多项式 A(z)：若要求闭环系统具有有限拍响应特性，可取 A(z)=zd+m,m=degB(z)；若要求具有一阶系统响应特性，则取 A(z)=zd+m−1(z−a1)，其中 a1=e−T/Tm 为要求的一阶系统主导极点（Tm 为要求的一阶系统时间常数）；若要求二阶系统响应特性，则取 A(z)=zd+m−2(z2+a1z+a2)，其中 a1=−2e−ϵωnTcos1−ϵ2ωnT,a2=e−2eωnT（ϵ,ωn 为阻尼系数和自然振荡频率）。

    - 确定 B′(z)： 若要求对阶跃输入无稳态误差，则取 B′(z)=b0′，由闭环增益条件 Wm(z)|z=1=1 求出；若要求阶跃输入无稳态误差同时对速度输入无稳态误差（即速度误差系数 Kv 有要求），则取 B′(z)=b0′z+b1′，联立 Wm(z)|z=1=1 和 1TKv=−dWm(z)dzz=1 求解。若要求对等速度输入无稳态误差（Kv=∞），则 B′(z)=b0′z+b1′，联立 Wm(z)|z=1=1 和 dWm(z)dzz=1=0 求解。

    - 再求 B(z)=kM−(z)B′(z)。

    - 关于 G(z) 积分环节的判定： 若 G(z) 有积分环节 →r=0，若没有 →r=1。此时求目标多项式 A0(z)=zr0，其中 r0=2degN−degA−degM++r−1。

    - 再求各项数： degS=degN+r−1,degQ1=degA0+degA−degN−r。设 Q1(z) 和 S(z)，解丢番图方程：(z−1)rNQ1+kM−S=A0A。

    - 最终求出控制器： Q(z)=(z−1)rM+(z)Q1(z)，前馈控制器 D1(z)=T(z)Q(z)，反馈控制器 D2(z)=S(z)Q(z)，其中 T(z)=A0(z)B′(z)。

- 九、最小拍控制系统设计（有限拍控制）

  - 设计原则： 针对特定的典型输入（阶跃、速度、加速度），分别期望输入为 1,2,3。再写出闭环系统传函 W(z)=z−dM−(z)F(z)，误差传函 We(z)=(1−z−1)lN1−(z)Fe(z)。

  - 阶数边界条件：

    - 若 l≥q⇒degF=l+n1−−1,degFe=d+m−−1。

    - 若 l<q⇒degF=q+n1−−1,degFe=d+m−−1。

    - （其中 q 为 G(z) 的积分次数，degFe=d+m−−1 保持不变）。

  - 具体求解方法：

  - 先根据约束条件求解 F(z) 和 Fe(z) 的系数：利用闭环端点性质 W(z)|z=1=W(1)=1；且在所有高阶导数处 W(i)(1)=0 (i=1,2,…,l−1(q−1))；对于所有不可相消极点满足 W(pi−)=1 (i=1,2,…,n1−)。同时满足对于不可相消零点处：[(ddz−1)jW(z)]z1=0=0 (i=0,1,…,d−1)；且 W(z)|z=zi−=0 (i=1,2,…,mi−)。求得各多项式后最后代入求控制器：

  - D(z)=N(z)[1−We(z)]kz−dM(z)We(z)

- 十、最少拍无纹波系统设计

  - 判定与前置条件： 依然首先确定极点和 G(z) 状况。先决条件一：q−l+1≥0。先决条件二：1−(1−z−1)lN1−(z)Fe(z)=z−dM(z)F(z)。如果条件 1 不满足，则系统只能退化实现典型输入 Rl(z) 下的有纹波最少拍控制；或者必须在原被控对象 Gp(s) 前串联一个模拟积分环节以强行提高系统的积分阶数 q。

  - 约束设计方程： 根据条件 2 确定期望闭环传函 W(z)=z−dM(z)F(z) 与误差传函 We(z)=(1−z−1)lN1−(z)Fe(z)。利用前述最少拍控制方法求得对应的多项式 F(z) 和 Fe(z)。

  - 最终控制器输出：

    - 若最终步长满足 l≥q⇒D(z)=F(z)N+(z)k(1−z−1)l−qFe(z)。

    - 若最终步长满足 l<q⇒D(z)=F(z)N+(z)kFe(z)。

- 十一、卡尔曼（Kalman）控制器

  - 基本前提： 被控对象不能含有不可相消的极点（即没有不稳定的零极点对）。

  - 核心构造公式： 卡尔曼控制器直接取 Z 对象传函的分子作为期望闭环 Z 传函的分子，取其分母作为控制量的期望闭环传函分母。设被控对象离散传函为 G(z)=kM(z)N(z)，则直接配置设计出的数字控制器为：

  - D(z)=N(z)k[M(1)−M(z)]

  - 第7章 先进控制基础理论与应用 / 先进控制与产业化核心笔记

  - 模型预测控制(MPC)：根据被控对象的历史信息和未来输入，预测系统未来响应。三要素：内部(预测)模型+滚动优化+反馈控制。预测控制的特点：采用的是不断在线滚动优化，而且在优化过程中不断通过实测系统输出与预测模型输出的误差来进行反馈校正建模方便，不需要深入了解过程内部机理非最小化描述的离散卷积和模型，有利于提高系统的鲁棒性滚动的优化策略，较好的动态控制效果不增加理论困难，可推广到有约束条件、大纯滞后、非最小相位及非线性等过程是一种计算机优化控制算法。对模型要求不高，鲁棒性可调，可处理约束。动态矩阵控制(DMC(阶跃响应序列))、模型算法控制(MAC(脉冲))、广义预测控制(GPC)、前馈控制器(FFC)、模糊控制(FC)、模型预测启发控制MPHC、自回归移动平均模型ARMA、差分自回归移动平均模型ARIMA。一、先进控制概念、任务与特点：【核心定义】先进控制是对那些不同于常规单回路控制，并具有比常规PID控制更好的控制效果的控制策略的统称，而非专指某种计算机控制算法(没有严格的、统一的定义)。【核心任务】①用来处理那些采用常规控制效果不好，甚至无法控制的复杂工业过程控制的问题；②改善过程动态控制的性能，减少过程变量的波动幅度，将生产装置推向更接近其约束边界条件下运行。【效益(优点)】增强装置运行的稳定性和安全性、保证产品质量的均匀性、提高目标产品收率、增加装置处理量、降低运行成本、减少环境污染等。【核心特点】①基于模型；②用于处理复杂的多变量过程控制问题(大时滞、多变量耦合、多约束等)；③需要足够的计算能力(利用上位机(自带、另配)或直接利用DCS)。发展历程：PID控制-->复杂控制(串级、比值、前馈、均匀、smith预估补偿)-->先进控制(MPHC、DMC、GPC)。6.过程控制策略(五类)：传统控制策略(手动、PID、比值、串级、前馈控制)、先进控制--经典控制(增益调整，时滞补偿解耦控制)、先进控制--流行技术(模型预测，内模，自适应，统计质量控制)、先进控制--潜在技术(最优，非线性专家，神经，模糊控制)、先进控制--研究中的策略(鲁棒控制，H_00控制，u综合)。二、PID控制器参数自动整定：①基于闭环系统输入输出数据(基于输入输出数据的自整定法)：【建模】方法包含相关系数辨识法、最小二乘法等，模型有传递函数模型、CARMA(受控自回归平均模型)模型等；【整定】算法包含单纯形法、Hooke-Jeeves模式搜索法、遗传算法等，准则函数有ISE、ITAE等。②基于闭环系统或被控系统输出的瞬态响应(基于瞬态响应的自整定法，瞬态响应自整定法----利用标准信号输入的输出的特征变量来整定)。3.典型方法：A.回路断开置于开路-->输入测试信号--->检测数据处理获取特征--->由经验公式计算。B.将原控制器用已知非线性环节代替--->调整非线性环节的参数时期输出等幅震荡--->测量幅值周期--->经验公式。模型预测控制：1.基本原理：预测模型(根据对象的历史信息和未来输入预测其未来输出)、滚动优化(通过某一性能指标的最优化来确定未来的控制作用)、反馈矫正(检测对象的实际输出，并利用这一实时信息对基于模型的预测进行修正，然后再进行新的优化)。2.控制方法：基于非参数模型：MPHC(脉冲响应序列)、DMC(阶跃响应序列)。基于参数模型：GPC、GPP。三、先进控制的核心内容和工程化方法：【核心内容(一)：数据采集、处理和软测量技术】数据滤波、过失误差的检测与识别、过程数据的有效性检验及数据调理、基于可测信息和模型实时计算不可测量的变量(软测量)，可采用包括工艺稳态模型、神经网络模型和动态数学模型来推断估计。【核心内容(二)：多变量动态过程模型辨识】目前，模型预测控制等先进控制策略通常采用工业试验的方法来获取控制模型；工业试验、在线辨识、准确并可靠的机理模型。【核心内容(三)：先进控制策略】①个别重要过程变量控制性能的改善，主要采用单变量模型预测控制；②解决有约束多变量过程的协调控制问题，主要采用带协调层的多变量预测控制策略(含约束多变量)；③推断质量控制，利用软测量的结果实现闭环的质量卡边控制。4.先进控制的实施：合理选择被控区域、合理整定PID控制回路、合理利用控制变量的变化量率、好的人机界面。5.先进控制工程化方法：定义目标--->分解目标至最低层--->识别先进控制的适用性--->先进控制的效益/成本分析--->制定功能标准--->先进控制的实现--->调试。四、先进控制软件的产业化发展(国内外典型案例)：【国外主要厂商与产品演进】Aspen公司：1996年前集成Setpoint公司的SMCA以及Dynamic Matrix Control公司的DMC；1996年以后推出DMC Plus；1998年兼并Treiber Controls公司。法国Adersa公司：1973年推出IDCOM；1986年推出HIECON。英国Predictive Control Ltd.公司：1988年成立，核心产品为CONNOISSEUR。美国Honeywell公司：推出先进控制包TPS Profit以及实时优化包TPS Profit Max。【国内高校典型成果】中国科学技术大学：开发出AtLoop PID自动整定软件包、PID自动整定仪、先进控制与监视平台软件包ACMP、以及预测控制软件包。浙江大学：与法国Adersa公司合作，开发出多变量预测控制软件包AdvanTrol-Hiecon、预测函数控制软件包AdvanTrol-PFC等成果。

  - 第8章 计算机控制系统工程实现的步骤及其任务与系统架构

  - 1.设计准备：(1)系统功能(确定系统应有的各项功能)：控制功能(如设计执行闭环、开环控制的参数)，操作功能(人机界面交互，触屏)，检测和监视功能(给予显示)，故障报警和故障联锁功能(报警无人处理自动应答)，参数记录和打印功能，先进控制和管理功能(多种控制方法)，系统组态功能(方便调整)。(2)系统性能：根据工艺参数、要求来确定性能要求、指标作为设计依据。(检测精度和AD精度、稳态动态精度、抗干扰性能、可靠可维护性MTBF和MTTR)。(3)系统运行环境：温度湿度、震动冲击、电磁波动电磁辐射、物理空间尺寸。2.系统设计：(1)确定控制系统的规模和结构(集中或分布式)(2)选择实现技术路线(控制系统硬件和软件全部自行设计；硬件由OEM产品组成，系统软件由OEM产品厂家供给，或从市场购买。而应用软件和一些特殊要求的功能模块硬件自行设计开发；购买成套的硬件系统和系统软件以及组态软件，自己仅开发一些应用软件；只设计一些软件)(3)硬件模块设计(关键芯片、接口电路、输入输出电路)(4)应用软件设计。3.组装集成：(1)硬件测试与组装(模块分别测试)(2)软件组装调试(3)系统集成(软件组装到计算机系统)。4.仿真调试：用电子模拟或数字装置作为模拟的被控对象，同集成好的计算机系统连接，组成计算机控制系统的半实物/实物仿真系统，对整个系统仿真、调整。利用仿真系统进行整个控制系统联调通过仿真实验，可检查控制系统所设计的功能，尤其有关控制功能及其性能指标，能否达到要求，排除仿真实验中出现的各种硬件和软件方面的故障错误。5.联调投运：将系统移动至现场与对象连接成完整的系统。(1)合格的操作室机房(2)系统引入电源方式，要注意引入可靠的稳定交流电源，重要系统还应采用UPS后备电源；(3)不同地线的正确埋设和连接，由现场引入的信号线均应加屏蔽，并远离动力电源线；(4)系统投运，要逐步推进，先易后难：通常先开通输入通道，引入全部输入信号，并通过显示器观察各个信号是否正常；待系统输入通道和系统巡回检测工作正常运行后，再逐个投运控制回路；控制回路投运，要先置于手动开环运行，待系统运行处于平稳状态时，再将手动切换到自动状态，使回路闭合置于闭环控制；回路闭合时，要注意回路的初始偏差不要过大，以免控制系统波动过大，影响整个控制系统安全运行；闭合后耐心调参。计算机控制系统的结构：主要分为集中式计算机控制系统、分布式计算机控制系统、现场总线式控制系统。1.集中式计算机控制系统：全部运算信息处理由一台计算机完成。分计算机主机(整个系统信息中枢)、主机外围设备(人机交互)、输入输出通道(主机获取对象和外界的信息，输出控制)、广义被控对象四大部分。特点：计算机利用率高、成本低。缺点：故障危险集中，因此可以有两个一个来热备份。2.分布式计算机控制系统(DCS)：多台分布于不同区域的计算机。设备分为三大类：与被控对象直接相连的接口设备、执行高层人机接口和计算功能的设备、设备间通信的设备。常用设备：本地控制单元LCU、低层人机接口LHMI、数据输入输出单元DI/DO、高层人机接口HHMI、高级计算设备HCD、外部计算机接口设备、通信设备。优点：1.分散性(危险)和集中性(管理) 2.自治性(各工作室独立)和协调性(由中央控制协调) 3.人机界面友好性 4.适应性和灵活可拓展性 5.单点故障影响小 6.可靠性高。缺点：最下/底层通过统一的模拟信号，要一一连接，开销大，抗干扰能力弱。3.现场总线式(Filedbus)控制系统(FCS)：现场通信网络和控制系统的集成。连接现场智能设备和远离现场控制室的一个标准化数字、通信链路。可以进行全数字化、双向、多站总线式信息数字通道、数据共享。特点：DCS的特点+数字化和分散性+开放性和可互操作性+可靠性。总线标准：FF(FoundationFieldbus，基金会现场总线)Profibus(Process过程现场总线),HART(HighwayAddressableRemoteTransducer,可寻址远程传感器数据通路),CAN(ControllerAreaNetwork,控制器局域网络)LonWorks(LocalOperatingNetworkSystem,局部操作网络系统)。现场总线举例：IEC61158：IEC技术报告(相当于FF低速部分美国rosemount)、ControlNet(美国Rockwell)、Profibus(德国Simens)、P-Net(丹麦ProcessData)、FF的HSE(美国Emerson)、SwiftNet(美国波音)、WorldFIP(德国PhonixContact)、FF的应用层(ApplicationLayer)、Profinet(德国Simens)。IEC62026：ASI(执行器转换接口，德国Festo与Btf)、DeviceNet(美国Rockwell)、SDS(美国Honeywell)、Seripex(串级多路控制总线)。SO11898与ISO11519包含：CAN、CAN11898、CAN11519。除此之外还有LonWorks。自动化简史：美国：Honeywell、RockwellAutomation、Emerson、GE(通用电气)、BannerElectronics。德国：SiemensAutomation&Drive、Beckoff、3s-SmartSoftwareSolution、VIPAGmbh(惠朋)、Hilscher。法国：SchneiderElectric、Alstom。瑞士：ABB。奥地利：B&R(贝加莱)。日本：YOGOFAWA(横河)、MitsubishiElectric(三菱)、Omeron(欧姆龙)、FujiElectric(富士电机)。中国：研华科技(ADVANTECH)、泓格科技(ICPDAS)、国电南瑞、和利时、浙大中控、金自天正、上海新华、川仪。横河：CENTUM系列DCS、STARDOM。Honeywell：世界第一套集散控制系统TDC2000、世一混合控制系统PlantScape、世一过程知识系统ExperionPKS、ExperionR300。西门子：PCS7、SINAMICSS120。计算机控制系统的软件实现：1.人机界面：过程监视、过程操作、过程诊断、过程记录、图形界面、人机界面中的人机工程学。2.数据管理和数据通讯：实时数据内容、实时数据的组织和管理、数据通信。3.数据输入输出：数据输入输出一般在LCU完成，扫描输入点、工程值转换、报警检测、处理中断。4.控制器的算法实现及其计算延时减少：串联实现和直接实现。计算机控制系统的硬件实现：控制计算机硬件系统技术要求、控制主机选择、模拟输出和D/A、模拟输入和A/D、数字输入输出。计算机控制系统的抗干扰技术：1.干扰源：电源干扰(浪涌，尖峰，噪音)、空间干扰(静电电场，磁场，电磁辐射)、设备干扰。2.干扰耦合方式：静电耦合、电磁耦合、阻抗耦合、电磁场辐射耦合。数字系统：1.计算机系统(通用性强，可编程，具有存储器和输入输出设备，用于执行各种任务和应用程序)2.嵌入式系统(专用性强，通常集成在其他设备中，具有实时性要求和资源受限的特点)3.信号处理系统(处理数字信号，要求实时处理和高精度，广泛应用于通信、雷达、医学成像等领域)。

  - 【简明题库与解答（去重与紧凑排版）】

  - Q1：请给出下列名词的中文含义及简要解释：PIO、DCS、FCS、PAC、PLC、PID、IPC、MPC、APC、MTTR、MTBF、DDZ、CIPS。

  - 【答】 PIO(Process Input Output，过程输入输出)：计算机与被控对象交换信息的桥梁(含AI/AO/DI/DO)。DCS(Distributed Control System，分散/集散控制系统)：特点为分散控制、集中操作、分级管理，容错率高。FCS(Fieldbus Control System，现场总线控制系统)：全数字化、双向、多站的底层网络通信系统，控制彻底分散。PAC(Programmable Automation Controller，可编程自动化控制器)：结合了PLC的可靠性与PC的开放计算能力。PLC(Programmable Logic Controller，可编程逻辑控制器)：主要用于离散逻辑与顺序控制，可靠性极高。PID(Proportional-Integral-Derivative，比例积分微分控制器)：应用最广的经典闭环控制算法。IPC(Industrial Personal Computer，工业控制计算机)。MPC(Model Predictive Control，模型预测控制)：基于预测模型、滚动优化和反馈校正的先进控制。APC(Advanced Process Control，先进过程控制)：处理多变量、大迟延等复杂过程的控制策略统称。MTTR(Mean Time To be Repaired，平均修复时间)：衡量系统可维护性。MTBF(Mean Time Between Failures，平均故障间隔时间)：衡量系统可靠性。DDZ(电动单元组合仪表)：传统标准模拟控制仪表。CIPS(Computer Integrated Process System，计算机集成过程系统)：实现生产控制与经营管理一体化的系统。

  - Q2：控制计算机与一般信息处理计算机有何不同？相对模拟控制有何优点？

  - 【答】 不同点：工控机需具备极高的可靠性(MTBF长)和可维护性(MTTR短)、极强的抗恶劣环境与抗干扰能力、完善的PIO接口以及严格的实时响应能力。优点：可实现模拟仪表难以完成的复杂先进控制规律；分时工作控制多个回路；修改软件即可改变控制方案，调试灵活；方便实现网络化与管控一体化。

  - Q3：架构数字控制系统时，如何选用DCS、PLC、PAC？构建系统需完成哪些任务？

  - 【答】 选型：逻辑顺序控制及中小型设备优选PLC；大型连续生产过程(如石化)要求高冗余和全局集中管理优选DCS；需复杂算法、IT网络融合及多领域复杂运动控制优选PAC。构建任务：①系统需求分析与设计准备；②控制系统规模、结构设计与软硬件技术路线选型；③硬件模块组装与接口电路测试；④应用软件、组态软件编程；⑤系统离线仿真测试与现场联调投运。

  - Q4：香农采样定理及最少拍无纹波控制系统是什么？

  - 【答】 香农定理：若连续信号频谱有限（上限频率为 ωm），只要采样频率 ωs≥2ωm（或采样周期 T≤π/ωm），则连续信号可由其离散采样序列唯一完全恢复。无纹波最少拍：在最少拍（极短时间达到稳态）基础上，要求系统到达稳态后，不仅在采样点上误差为零，在采样点之间的连续时间内输出也绝对没有波动的控制系统。

  - Q5：先进控制(APC)的概念、任务、效益及其特点？常用的工控产品与通讯协议有哪些？

  - 【答】 先进控制：优于常规单回路PID、能处理大时滞/多变量耦合/多约束等复杂过程的控制策略统称（如MPC）。其任务是改善动态性能，使系统贴近约束优化边界运行。效益在于提升稳定性、提高收率并降低能耗。特点是通常基于数学模型、依赖较强计算能力、多变量协调。通讯协议：RS-232/485, Modbus, Profibus, CAN, 工业以太网等。工控产品：CENTUM CS 3000(横河DCS)；TDC 3000(霍尼韦尔DCS)；INTOUCH(AVEVA上位机组态软件)；SUPCON JX-300X(中控技术DCS)；S7-400(西门子大型PLC)。

  - 2. Smith 预估器工作原理及仿真方案：
答：(1) 工作原理：纯滞后 e−τs 会导致系统闭环特征方程包含滞后环节，降低稳定性。Smith 预估器通过在控制器上并联一个补偿环节，利用被控对象的无滞后模型和滞后模型，提前预估对象的输出并反馈，使得理论上闭环特征方程中消除了纯滞后项。
(2) 仿真方案：在 MATLAB/Simulink 中建立闭环系统。设定被控对象模型 Gp(s)=G0(s)e−τs。设定预估模型 Gm(s)=Gm0(s)e−τms。分别在失配情况 1 (τm>τ)、情况 2 (τm<τ)、情况 3 (模型增益失配)下输入单位阶跃信号，观察闭环响应的超调量和振荡情况，以验证模型准确度对补偿效果的敏感性。

  - 5. 克服纯滞后影响的控制策略：
答：原因分析：管道传输延迟、物料混合延迟、传感器分析耗时。危害：严重降低系统相角裕度，引起闭环系统振荡甚至失稳。
克服策略：1. Smith 预估控制；2. Dahlin（大林）算法控制；3. 模型预测控制（MPC）；4. 采样控制（适当延长采样周期以降低滞后拍数）。

  - 【MATLAB大林控制器设计代码题详解（含差分迭代与代码）】

  - 注：按照您的历史修正记录，采样周期严格采用题干要求的 T=0.5s 进行计算。

  - 题目核心： Gp(s)=e−1.6s3.5s+1，期望闭环为一阶惯性加纯滞后，时间常数 Tm=2s，采样 T=0.5s。设计大林控制器（含消除振铃处理），写出迭代算式，并用纯代码（禁用现成函数）求单位阶跃响应。

  - 【数学解析】

    - 对象离散化： 为简化手工推导，纯滞后时间近似为 τ=1.5s=3T（对应延迟步数 d=3）。广义对象为 G(z)=Z[1−e−TssGp(s)]=(1−e−0.5/3.5)z−41−e−0.5/3.5z−1=0.1331z−41−0.8669z−1。

    - 期望闭环： Wm(z)=(1−e−T/Tm)z−41−e−T/Tmz−1=(1−e−0.5/2)z−41−e−0.5/2z−1=0.2212z−41−0.7788z−1。

    - 基本大林控制器： D(z)=Wm(z)G(z)[1−Wm(z)]=0.2212(1−0.8669z−1)0.1331(1−0.7788z−1−0.2212z−4)=1.6619−1.4407z−11−0.7788z−1−0.2212z−4。

    - 基本控制量迭代算式： u(k)=0.7788u(k−1)+0.2212u(k−4)+1.6619e(k)−1.4407e(k−1)

    - 消除振铃控制器： D(z) 分母中导致振铃的项为 1−0.7788z−1−0.2212z−4=(1−z−1)(1+0.2212z−1+0.2212z−2+0.2212z−3)。令第二个因式的 z=1，得到常量 1+0.2212×3=1.6636。消除振铃后的控制器 Dmod(z)=1.6619(1−0.8669z−1)1.6636(1−z−1)=0.999−0.866z−11−z−1。

    - 消除振铃后迭代算式： u(k)=u(k−1)+0.999e(k)−0.866e(k−1)

    - 系统输出迭代算式： y(k)=0.8669y(k−1)+0.1331u(k−4)

  - 【纯代码求取单位阶跃响应 (MATLAB)】

  - Matlab

  - % 计算机控制系统 - 大林控制器阶跃响应仿真 (不使用内置响应函数)

clear; clc;

N = 50; % 仿真步数

r = ones(1, N); % 单位阶跃输入

y_basic = zeros(1, N); u_basic = zeros(1, N); e_basic = zeros(1, N); % 基本大林变量

y_mod = zeros(1, N); u_mod = zeros(1, N); e_mod = zeros(1, N);       % 消除振铃变量



for k = 5:N

    % --- 1. 基本大林控制器仿真 ---

    e_basic(k) = r(k) - y_basic(k-1); % 误差计算

    u_basic(k) = 0.7788 * u_basic(k-1) + 0.2212 * u_basic(k-4) + ...

                 1.6619 * e_basic(k) - 1.4407 * e_basic(k-1);

    y_basic(k) = 0.8669 * y_basic(k-1) + 0.1331 * u_basic(k-4); % 纯滞后体现在u(k-4)

    

    % --- 2. 消除振铃大林控制器仿真 ---

    e_mod(k) = r(k) - y_mod(k-1);

    u_mod(k) = u_mod(k-1) + 0.999 * e_mod(k) - 0.866 * e_mod(k-1);

    y_mod(k) = 0.8669 * y_mod(k-1) + 0.1331 * u_mod(k-4);

end



% 绘图对比

t = (0:N-1) * 0.5; % 采样时间 T=0.5s

figure;

subplot(2,1,1); stairs(t, y_basic, 'b'); hold on; stairs(t, y_mod, 'r'); 

title('系统输出响应 y(k)'); legend('未消除振铃', '消除振铃');

subplot(2,1,2); stairs(t, u_basic, 'b'); hold on; stairs(t, u_mod, 'r');

title('控制器输出 u(k) (注意未消除时的振铃现象)'); legend('未消除振铃', '消除振铃');

【MATLAB 常用计算机控制函数简明手册】

一、tf 函数：创建传递函数模型

- 基础语法： sys = tf(num, den)（连续 s 域）；sys_d = tf(num, den, Ts)（离散 z 域）。

- 进阶语法： 附加纯滞后/步延迟 tf(num, den, Ts, 'InputDelay', delay)。

- 参数详解： num/den 为分子/分母多项式系数向量（必须按降幂排列，缺项补0）。Ts 为采样周期（0 或不填为连续，正数为离散，-1 为未指定）。

- 示例： G_s = tf([2, 1], [1, 3, 2]); 对应 G(s)=2s+1s2+3s+2。

二、c2d 函数：连续系统离散化

- 基础语法： sys_d = c2d(sys_c, Ts, method)。

- 参数详解： sys_c 为连续模型，Ts 为采样周期。method 为映射法则，常用选项包含：

  - 'zoh'：（默认）零阶保持器法。阶跃响应与原连续系统完全一致。

  - 'tustin'：双线性变换法。利用 s=2Tsz−1z+1 映射，保持频域稳定性，无混叠但高频畸变。

  - 'foh'：一阶保持器法（三角波保持）。

  - 'impulse'：脉冲响应不变法。

  - 'matched'：零极点匹配法（z=esTs）。

- 示例： G_d = c2d(G_s, 0.5, 'tustin');

三、d2c 函数：离散系统连续化

- 基础语法： sys_c = d2c(sys_d, method)。常用于系统辨识后还原连续参数。

- 参数详解： sys_d 为带 Ts 的离散模型。method 为逆变换法则（需与实际物理机制或离散化方法匹配，常用 'zoh' 或 'tustin'）。

- 【警示】负实极点问题： 由于 z=esTs 是多值映射，若离散系统在 z 平面含负实极点（如大林控制器振铃项未完全消除），用 'zoh' 还原时会产生复数极点并引发高度振荡的连续模型警告。

- 示例： G_s_restored = d2c(G_d, 'tustin');